## 第三章 磋商项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1、采购项目概况

四川轻化工大学拟采购第三方供应商按国家相应规范要求为四川轻化工大学各校区提供中央空调、多联机清洗、消毒（1次）和1年的维保（维修、保养）服务。

### 3.2、服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,500,000.00

采购包最高限价（元）: 1,500,000.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调及多联机清洗消毒维保服务 | 1.00 | 1,500,000.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：中央空调及多联机清洗消毒维保服务

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| ★ | 1 | ★一、服务内容、要求 ★1、系统维护、保养工作主要包括： 空 调 机 组; 序号; 保养项目; 保养内容; 保养周期; 年度检测内容. 1; 按钮、各控制开关、线控器; 1.检查各按钮、控制开关、线控器动作可靠性 2.表面除尘。; 模式切换季; 1.进行每次维修 保养项目。 2.检查或更换冷煤干燥过滤器及压缩机油。 3.检查压缩机电机绝缘。 4.检查安全保护元件。 5.检查及清理电气控制中心。 6.运转机组，检查操作状况。 7.检查不正常的声响，震动及高温。 8.检查及调整控制电路元件。 9.提供机组运行报告及操作指导。 10.检查电机轴承，如需要则更换新的。. 2; 高低压、热元件及其它保护; 1.测试各保护元件的动作状态。; 模式切换季. 3; 电动机及各电器元件; 1.检查电动机运行电流及电压。 2.检查及清理电气控制中心。 3.检查及调整控制电路元件。; 模式切换季. 4; 冷凝器的检查与清洁; 1.冷凝器冷却水管内积垢的清除。; 模式切换季. 5; 热力膨胀阀的检查与清洁; 1.热力膨胀阀阀杆、阀座、感温包外观检查。; 模式切换季. 6; 制冷剂及润滑油; 1.检查压缩机的油压及油分。 2.制冷系统探漏。 3.检查冷媒运行中冷凝器的压力、温度。; 分别在4月、11月、各一次. 空 调 机 组; 7; 热交换器的检查与清洁; 1.记录出入干球温度。 2.检查是否有漏水情况。; 模式切换季; 进行每次维修保养项目。 检查及开机组合内部清洁，如需要则更换。. 8; 过滤器的检查与清洁; 油过滤器检查清洗。; 分别在3月、6月、9月各一次; 进行每次维修保养项目。. 9; 安装机座、机组外观; 1.检查机座有无移位、裂缝、机脚螺栓是否锈蚀。 2.检查机组外观有无损伤、变形。; 模式切换季; 进行每次维修保养项目。. 室 内 机 及 管 道; 1; 机组机运行状态; 1.检查运行时噪声、电流。 2.检查水盘是否有污物。 3.检查管道是否破损。 4.检查过滤器是否脏污，如有，立即清洗。; 模式切换季; 进行每次维修保养项目。. 2; 机组除尘; 1.外表除尘。 2.水盘除尘。 3.过滤器除尘。; 模式切换季. 3; 主电源、控制电源检查; 1.按机组额定电压范围检查供电电压。; 模式切换季. 4; 风管道检查; 1、通风管道清洗消毒。; 模式切换季; /. 5; 过流装置、短路保护及错断相保护检查; 1.调低过流装置设定值，测试其是否功作。 2.用人为方法测试短路保护及错断相保护; 模式切换季. 6; 机组冷凝水排水系统; 1.检查水盘里是否有积水。 2.检查防尘网是否脏堵。; 模式切换季. 7; 全面消毒; 出具空调通风系统和冷却塔水质检测合格报告. ★2、服务要求 单体分机保养范围及要求 （1）保证空调安全运行，确保设备性能良好。 （2）及时处理空调设备故障。 （3）在保证空调安全运行的前提下降低分体空调维护保养成本。 （4）维保方定时为用户提供上门巡检服务，并提交巡查记录和台账。 （5）空调室外机：用空调专用清洗剂清洗冷凝器，电机电路安全检查、制冷系统压力、电流测试、补加制冷剂。 （6）空调室内机：过滤网清洗，电路检查测试、蒸发器消毒和排水管。 （7）电路及电器系统等部份的运行情况调整。 （8）排除发现的故障、更换损坏的配件。 （9）调整控制器程序，调整系统运行压力，清洁空气过滤网、冷凝器加湿器等设备。 （10）逢冷热季节交换时，对本项目规定范围内所有空调，实行定期检查维护（全年不少于二次）；电器部件与冷媒系统免费检测、更换、修理及冷媒添加。 日常巡查：周检、月检、季检、年检： 日常巡检（每周） （1）测量空调送风温度是否符合标准。 （2）测量空调送风量是否符合标准。 （3）倾听压缩机运行声音是否正常。 （4）倾听冷凝风扇运行声音是否正常。 （5）倾听室内机风机运行声音是否正常。 （6）检查各个机组是否有报警。 （7）检查机组排水是否正常。 （8）测量供电电源是否正常。 月检记录（每月） （1）清洗回风滤网。 （2）检查冷凝器并根据情况清洗。 （3）检查电子膨胀阀执行动作是否正常。 （4）检查排水泵运转和排水是否正常。 （5）检查冷凝排水系统是否正常。 （6）检查保温是否完好并修复。 （7）检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。 （8）检查线控器输入输出是否正常。 （9）检查并紧固接线端子。 （10）检查并清理接水盘杂物。 （11）测量设备绝缘是否良好。 （12）检查并紧固设备固定螺丝及支架。 （13）检查清洁空调面板。 季检记录（每季） （1）保养清理电控箱，清洁各接触器触点，检查接线端子是否牢固。 （2）测量压缩机绝缘值，测量压缩机的运行电流，电压；检查电线松动度。 （3）使用扭力扳手检查上紧端盖、地脚螺栓。 （4）测量电机绝缘值，测量电机的运行电流，电压；检查电线松动度。 （5）检查视液镜的过液量和含湿指示，判断是否进行加制冷剂。 （6）测量机组的压力，判别是否更换干燥滤芯。 （7）检测压缩机冷冻油油品，判断是否要添加冷冻油或者更换冷冻油。 （8）倾听压缩机运行声音，查看压缩机排气温度，吸气温度是否在正常范围。 （9）测试节流孔板或膨胀阀过热度，做好校整调试。 （10）测试压缩机卸载启动工作程序的正确性。 （11）检查机组停车工作程序的正确性。 （12）整个设备的一般性操作检查，检查有无渗漏，发现泄露及时排除。 年检记录（每年） 机组检查 （1）清洗回风滤网。 （2）检查冷凝器并根据情况清洗。 （3）检查电子膨胀阀执行动作是否正常。 （4）检查并测量温度传感器阻值是否正常。 （5）检查排水泵运转和排水是否正常。 （6）检查冷凝排水系统是否正常。 （7）检查保温是否完好并修复。 （8）检查电机轴承、电机绝缘阻值、风机扇叶动平衡。 （9） 检查线控器输入输出是否正常。 （10）检查并紧固接线端子。 （11）测量供电电源是否正常。 （12）检测电脑版各项输入输出是否正常。 （13）检查并清理接水盘杂物。 （14）测量空调送风温度是否符合标准。 （15）测量空调送风量是否符合标准。 （16）测量设备绝缘是否良好。 （17）检查并紧固设备固定螺丝及支架。 （18）检查清洁空调面板。 （19） 检查回风温度传感器是否良好。 （20）检查蒸发盘管温度传感器是否良好。 压缩机部分 （1）检测压缩机绝缘电阻。 （2）检测压缩机电流。 （3）检测压缩机冷却。 （4）检测压缩器排气温度。 （5）检测压缩机冷冻油是否充足。 制冷系统 （1）检测系统排气压力。 （2）检测系统吸气压力。 （3）检查系统有无漏点。 （4）检测系统冷媒量是否充足。 四通阀 （1）检查四通换向阀制冷制热切换是否正常。 （2）检查四通换向阀是否串气。 （3）检查四通阀线圈是否正常。 安全检查 （1）检测高压保护开关动作是否正常。 （2）校正高压保护开关点是否正确。 （3）检测低压保护开关动作是否正常。 （4）校正低压保护开关点是否正确。 传感器 （1）检查排气温度传感器是否正常。 （2）检查排气压力传感器是否正常。 （3）检查吸气压力传感器是否正常。 （4）检查环境温度传感器是否正常。 （5）检查盘管温度传感器是否正常。 中央空调保养标准 类别; 项目; 主要维护内容; 专业维护; 备注. 日; 周; 月; 季; 年. 空调 通风系统; 空 调 电 源 电 柜; 检查电器仪表是否固定可靠，显示正常。; √; √; √; √; √. 检查、清洁各风机控制柜内部。; √; √; √. 指示灯、按钮、转换开关应固定可靠，转动灵活，标志清晰。; √; √; √; √. 控制回路的接线牢固，标号清晰，绝缘无变色老化。; √; √. 清洁配电柜保持配电柜清洁。 检查、清洁各接触器，连接线上紧。; √; √. 试运行电流在额定电流值范围; √; √; √. 断电的情况下对配电柜、主开关进行清洁检查： - 查各主开关、确认接地良好，导 电夹压力足够，机械联锁和电气联锁 动作正常。 - 检查清洁油污、灰尘、异物等， 可用毛刷、压缩空气吹除。 3、检查灭弧罩和灭弧栅是否有裂纹， 内部触头及灭弧栅是否有融熔物烟 灰，并清除。 4、检查动触头、静触头紧固情况， 螺丝、螺母如有松动，应上紧或更新； 5、检查触头是否起麻点、烧蚀清理 。 6、检查所有接线螺丝和固定螺丝是 否紧固，上紧。 7、检查各保护装置的整定值是否正 确，必要时作各项整定值的测试。 8、检查配电柜母排连接是否良好、 色标清晰。; √; √. 检查接地线是否接地良好。; √; √. 测量配电柜绝缘。; √; √. 消防联动测试，切断电源。; √; √; √. 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目; √; √; √. 类别; 项目; 主要维护内容; 专业维保; 备注. 日; 周; 月; 季; 年. 空调 通风系统; 循 环 水 泵 电 柜; 清洁控制柜内部、表面（用毛刷清扫或用压缩空气吹干净）。; √; √; √. 检查控制柜表面仪表、指示灯、开关是否正常。; √; √; √; √; √. 柜内通风、散热情况。; √; √; √. 变频器参数设定、检查保护装置; √; √; √. 检查转换开关，轮换使用水泵。; √; √; √; √. 消防联动测试，切断电源。; √; √; √. 试验备用泵自动启动功能。; √; √; √. 检查空调系统自启动程序。; √; √; √. 检查系统参数设定及保护装置。; √; √; √. 检查、调整压力开关。; √; √; √; √. 检查继电器、接触器动作是否灵活，弹簧压力、超行程是否符合规定。; √; √; √. 检查热过载继电器整定值，并根据需要调整。; √; √; √. 检查机械连接情况，仔细查看是否有零件脱落掉入箱内或螺母松动，如有破损的的零件及时配好。; √; √. 检查配电柜母排连接是否良好、色标清晰。; √; √. 检查时间继电器整定值，并根据需要调整。; √; √. 检查所有接线是否有松动，变颜色等现象，检查接地线是否可靠。; √; √. 检查启动柜密封情况，进线孔要用橡皮围垫，防止电线绝缘损坏绝缘。并对进线孔进行密封，以防水、防尘。; √; √; √. 检查接触器、继电器的活动机构是否 灵活、无卡阻，如有应以排除。; √. 控制柜内、外、底座除锈，补油漆。; √. 空调 通风系统; 空 调 循 环 水 泵; 检查水泵是否漏水、渗水，并及时调整、处理。; √; √; √; √; √. 试运行水泵检查水泵的进出口压力是否正常。; √; √; √; √; √. 检查水泵、电机运行时振动情况，如振动过大应查清原因，并采取措施解决（如调整电机、水泵的轴线及水平）。; √; √; √; √; √. 检查水泵、电机运行时是否有异常响声或响声过大，如有应及时查清原因（如电机风叶、水泵叶轮碰壳或轴承磨损），并采取措施解决。; √; √; √; √; √. 检查电机运行电压、电流≤额定电流。; √; √; √; √; √. 检查水泵机械密封; √; √. 检查电机、水泵运行时是否温度过高，并采取措施及时解决。; √; √; √; √; √. 检查水系统工作情况，根据需要调节水泵出口阀门开度。; √; √; √; √; √. 检查调节活络管路中各阀门，注意阀门按原来开关位置放好。; √; √; √. 检查联轴节螺丝、机座螺丝是否返松，并上紧。; √; √; √. 检查电机轴承润滑情况，并用油枪给轴承加适量的润滑油。; √; √. 检查阀门，为阀门杆加适量润油。; √; √. 检查、上紧排气阀门。; √; √; √. 检查水泵、电机固定螺丝，并上紧。; √; √; √. 水泵叶轮检查; √; √. 检查、活络阀门，除锈、补漆，阀门 螺杆上滑油。; √; √. 检查机座除锈、补漆。; √; √. 测量电机绝缘，并记录。; √. Y型过滤器清洗。; √. 检查联轴节缓橡胶，根据需要更换新件。; √; √. 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目; √; √; √. 类别; 项目; 主要维护内容; 专业维保; 备注. 日; 周; 月; 季; 年. 空调 通风系统; 盘 管 风 机; 检查冷凝水排水管清洗。; √; √. 清洗盘管风机滤网; √; √; √. 检查室内空调效果，三速成调温开关是否正常，温度控制灵敏。; √; √; √; √. 检查管路附属阀件，阀杆加油。; √; √. 检查盘管是否有漏水、堵塞现象。; √; √. 检查冷冻水进口电磁阀是否动作正常; √; √; √. 清洗表冷器; √. 清理机组滴水盘; √; √. 清洁风机、电机，检查电机轴承，加润滑油。; √. 测量电机绝缘，并作记录。; √. 通风 管道; 风阀检查; √; √; √; √. 风管保温材料修补; √; √. 风管软接检查有无漏气、风; √; √. 恒 温 空 调; 检查凝器饱和温度、蒸发器饱和温度、压缩机排气温度，压缩机电流。; √; √; √; √; √. 检查风机皮带松紧度; √; √. 清洁控制箱内部器件、连接线，检查、清洁电机启动器及线路，检查、清洁接触器; √; √; √. 检查各保护装置的整定值。; √; √; √. 检查加湿器供水; √; √; √. 检查风道、风机轴承运行有无异响。; √; √; √. 清洗柜机内外换热器翅片。; √; √. 测量电机绕组绝缘。; √. 冷媒泄漏全面检查测；; √. 清洗进出风口、过滤网; √; √; √. 除锈补漆，柜机外表、机座除锈补漆; √. 组 合 风 柜 鲜 风 机; 检查驱动电机运行电流是否正常（≤额定电流）。; √; √; √; √; √. 检查清洗空气滤网，晾干后装复。; √; √; √. 检查、活动冷冻水进出口阀，给阀杆上润滑油。; √; √; √. 检查、清通冷凝水排出管，使其保持畅通。; √; √. 检查风量、风压，清洁机组外表，保持干净。; √; √; √. 清洁柜机表冷器; √. 检查风机轴承润滑情况，并加适量润滑油。; √; √. 检查传动皮带松紧度是否合适，并作适当的调整及更换。; √; √; √. 检查压力表、温度计是否显示准确。; √; √; √; √; √. 风机、驱动电机外表清洁、除锈，补油漆。; √; √; √. 管路、阀门除锈、补油漆。; √; √. 柜机外表、机座除锈，补油漆。; √; √. 检查风管、冷水管保温; √; √; √. 检查比例积分阀动作情况; √; √; √. 检查风机轴承温度; √; √; √. 测量风机驱动电机绝缘及启动箱绝缘，并作记录。; √. 调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。; √; √. 调校风阀; √; √; √. 排污管道清洗; √; √. 清理机组滴水盘; √; √. 空调 通风系统; 排风机; 检查风量、风压，清洁机组外表，保持干净。; √; √; √. 检查传动皮带松紧度是否合适，并作适当的调整及更换。; √; √; √. 调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。; √; √. 调校风阀; √; √; √. 检查风道、风机轴承运行有无异响。; √; √; √. 除锈补漆，柜机外表、机座除锈补漆; √. 防火调节阀; 检查和调整传动构件; √; √; √. 防火调节阀机构加油润滑; √; √; √. 手动试验风阀; √; √; √. 防火阀关闭气密性; √; √; √. 变频器（柜）; 变频器输出三相电压、电流; √; √; √; √; √. 检查环境温度，散热器温度; √; √; √; √; √. 变频器有无异常振动，声响，风扇是否运转正常。; √; √; √; √; √. 变频器清灰保养; √; √. 变频器内部和风路内的积灰，脏物，将变频器表面擦拭干净；; √; √. 变频器内有无发热变色部位，水泥电阻有无开裂现象; √; √. 电解电容有无膨胀漏液防爆孔; √; √. PCB 板有否异常，对印制电路板、风道等处的灰尘全面清理，; √; √. 主回路端子是否有接触不良的情况，电缆或铜排连接处、螺钉等是否有过热痕迹。; √; √. 电力电缆与冷压接头的连接是否松动，连接处的绝缘包扎带是否老化、脱落; √; √. 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目; √; √; √. 类别; 项目; 主要维护内容; 专业维保; 备注. 日; 周; 月; 季; 年. 空调 通风系统; 电 动 机; 清擦电机清擦和擦去电机外壳污垢; √; √. 测量绝缘电阻检查各固定件紧固情况检查地脚螺钉；; √; √. 检查端盖、轴承盖和止钉螺钉；; √; √. 检查接地连线；检查接线盒螺钉; √; √. 检查接线螺钉是否松动或烧坏检查轴承检查轴承是否缺油或损坏；; √; √. 检查轴承是否有杂音；; √; √. 检查轴承温度检查传动装置检查联轴器螺钉是否紧固或损坏; √; √; √. 检查同心度是否达标检查集电环、电刷、刷握检查集电环表面是否异常磨损、圆度情况、火花痕迹程度，有无局部变色; √; √. 检查电机绕组定子绕组和转子绕组有无接地、短路、断路现象; √. 笼型转子是否断条; √. 绝缘电阻是否符合要求；; √. 清擦绕组表面污垢清洗轴承并检查轴承磨损情况用汽油或煤油清洗轴承，并更换新的润滑脂；; √. 检查轴承磨损、变形情况检查传动装置与启动设备检查联轴器螺钉是否紧固或损坏；; √. 检查同心度是否达标；; √; √. 擦去外部污垢、攀清触头、检查有无烧损；检查接地线情况; √. 测量绝缘电阻清擦电机清擦和擦去电机外壳污垢；; √. 测量绝缘电阻检查集电环、电刷、刷握检查集电环表面是杏异常磨损、圆度情况、火花痕迹程度，有无局部变色。; √. 用水平仪检查基础水平误差，检查基础板螺钉的紧固情况；; √. 检查基础螺钉是否锈蚀、损坏检修后验收测量绝缘电阻；; √. 安装是否牢固，同心度达标; √; √. 转动部件是否灵活；轴承无杂音；; √. 空载0.5h，检查电压、电流、振动、噪音是否正常; √. 如绕组重绕，修复后电机应进行绕组耐压试验; √. 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目; √; √; √. 类别; 项目; 主要维护内容; 专业维保; 备注. 日; 周; 月; 季; 年. 空调 通风系统; 3D 影 院 冷 却 水 系 统; 运行检查主机润滑轴承油压，油槽内油位，轴承供油温度，冷凝器进、出水温度，冷冻水进、出口温度，冷凝器饱和温度、蒸发器饱和温度。; √; √; √; √; √. 清洁空调机房、机组清洁主电机表面。; √; √; √; √; √. 检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，功能状态标示牌。检查电源侧开关接线并紧固。; √; √; √; √; √. 检查水泵机体震动、调节水泵出口阀门开度; √; √; √. 清理水泵、电机外表; √; √; √. 检查水泵、电机固定螺丝、电机散热。; √; √; √. 检查、活动阀门，调节水泵出口阀门开度。; √; √; √. 检查水泵润滑油量、油质，并加润滑油。; √; √; √; √. 检查膨胀水箱液位，供、排水阀门状况; √; √; √; √; √. 检查主机冷凝器结垢情况，清洗柜机内换热器翅片，并及时处理，并做定期水质处理。; √; √. 检查主机冷媒并及时查漏处理，添加冷媒。; √. 检查清理配电柜各开关、紧固接线上紧螺丝，理顺线路，检查各指示灯; √; √. 检查电机固定螺丝、电机散热、调整电机平衡。; √; √. 检查继电器整定值；检查机械连接状况。; √; √. 检查测量继电器、接触器线圈、线路绝缘。; √; √. 各机械阀门、电动阀门、电机清理加润滑油。; √; √. 检查电机风机轴承有无异响，轴承打黄油。; √; √. 控制箱接线口紧线、电机紧线检测运行电流。; √; √; √. 修补设备、机房风管、冷冻水管保温层。; √. 测量电机绕组绝缘，检查滚珠轴承润滑情况。; √; √. 其他按国家规范及生产厂家需完成的定期保养项目; √; √; √. 空调系统服务内容 序号; 系统名称; 维保项目; 服务内容与方式. 日常巡检、操作、运行管理; 日常维护; 定期维护保养与抢修; 保养方式. 1; 空调、通风系统; 空调冷冻水系统; 1、清洁空调机房、机组清洁主电机表面； 2、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作状况、功能状态标示牌。 3、检查供冷时段进出水温度。 4、检查水泵机体震动、调节水泵出口阀门开度； 5、检查水泵、电机固定螺丝、电机散热。 6、清理水泵、电机外表。 7、检查、活动阀门。 8、检查水泵润滑油量、油质。 9、检查水泵运行噪声、振动、电机外表面温度、轴封漏水状况。 10、检查设备运行开停。; 1、清理启动柜； 2、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作状况。 3、检查清理配电柜各开关、紧固接线上紧螺丝，理顺线路，检查各指示灯。 4、检查水泵机体震动、更换联轴器缓冲胶； 5、检查水泵、电机固定螺丝、电机散热。 6、检查变频器工作参数。 7、检查、调整活动阀门。 8、检查水泵润滑油质，并加润滑油。 9、检查水泵运行噪声、振动、电机外表面温度、轴封漏水状况。 10、其他日常维护项目；; 1、清理、调整各水泵变频装置、检查水泵联轴器状态，水泵润滑油量、油质，并加润滑油。 2、检查调整电气接线，继电器、接触器工作状态，接线紧固测量抽屉、主开关、接触器等线路绝缘； 3、检查各保护装置的整定值； 4、检查各压差装置及电动阀门。 5、各机械阀门、电动阀门电机清理加润滑油。 6、检查、调整水流开关、压差开关。 7、检查热过载继电器、时间继电器整定值，检查接触器、继电器的活动机构。 8、检查测量接触器、继电器线圈、线路绝缘。 9、清理水系统、清洗管道滤网（器）、管道漏水维修，每月完成第三方水质检测。 10、清理润滑油箱。 11、其他定期保养项目。 12、及时处理突发抢修工作，更换损坏配件、开关；; 驻场. 2; 空调、通风系统; 3D影院冷却水系统; 1、运行检查主机润滑轴承油压，油槽内油位，轴承供油温度，冷凝器进、出水温度，冷冻水进、出口温度，冷凝器饱和温度、蒸发器饱和温度。 2、清洁空调机房、机组清洁主电机表面。 3、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，功能状态标示牌。检查电源侧开关接线并紧固。 4、清理水泵、电机外表 5、检查水泵机体震动、调节水泵出口阀门开度； 6、检查水泵、电机固定螺丝、电机散热。 7、检查、活动阀门。 8、检查水泵润滑油量、油质，并加润滑油。 9、检查膨胀水箱液位，供、排水阀门状态。 10、日常开停操作。; 1、检查主机润滑轴承油压，油槽内油位，轴承供油温度，冷凝器进、出水温度，冷冻水进、出口温度，冷凝器饱和温度、蒸发器饱和温度。 2、检查主机冷凝器结垢情况，并及时处理，并做定期水质处理。 3、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作情况。 4、检查主机冷媒并及时查漏处理，添加冷媒。 5、检查清理配电柜各开关、紧固接线上紧螺丝，理顺线路，检查各指示灯。 6、检查水泵机体震动、调节水泵出口阀门开度； 6、检查电机固定螺丝、电机散热、调整电机平衡。 7、清理水泵、电机外表。 8、检查阀门加润滑油。 9、其他日常维护项目。; 1、清洗柜机内换热器翅片，并做定期水质处理。 2、检查继电器整定值；检查机械连接状况。 3、检查测量继电器、接触器线圈、线路绝缘。 4、测量风机驱动电机绝缘及启动箱绝缘. 5、检查各通风管道机械连接。 6、各机械阀门、电动阀门电机清理加润滑油。 7、测量电机绕组绝缘，检查滚珠轴承润滑情况。 8、检查电机风机轴承有无异响，轴承打黄油。 9、控制箱接线口紧线、电机紧线检测运行电流。 10、修补设备、机房风管、冷冻水管保温层。 11、检查所有接线，紧固接线，理顺线路。 12、其他定期保养项目。 13、及时处理突发抢修工作，更换损坏配件、开关。; 驻场. 3; 空调、通风系统; 空调通风系统; 1、清洁风机房和设备。 2、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作状况、功能状态标示牌。 3、检查电机固定螺丝。 4、检查空调柜机冷冻水进出口阀，检查机组运行状态，驱动电机运行电流，检查轴承温度，检查进出风口、调节新风供给比例。 5、检查设备进出水温，运行噪声，凝结水排水检查。 6、检查风机皮带，管路、阀门无漏水。 7、检查机房辅助设备（如消防器材、照明灯具等） 8、日常开停操作。 11、记录系统运行情况，巡查场馆温度。 12、发现异常及时维修。; 1、控制箱清洁除尘；清理启动柜，检查所有接线； 2、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作状况、功能状态标示牌。 3、检查清理配电柜各开关、电机接口紧固接线上紧螺丝，理顺线路，检查各指示灯。 4、检查电机固定螺丝，机座除锈，补漆； 5、检查空调柜机冷冻水进出口阀，检查机组运行状态，驱动电机运行电流，检查轴承温度，检查进出风口、调节新风供给比例。 6、检查设备进出水温，运行噪声，凝结水排水检查。 7、检查调校风机皮带，管路、阀门除锈补漆，风机、驱动电机外表清洁、除锈补漆。 8、其他日常维护项目。; 1、清洗柜机内换热器翅片、清洗过滤网。 2、检查继电器整定值；检查机械连接状况； 3、检查测量继电器、接触器线圈、线路绝缘； 4、测量风机驱动电机绝缘及启动箱绝缘. 5、检查各通风管道机械连接。 6、各机械阀门、电动阀门电机清理加润滑油。 7、测量电机绕组绝缘，检查滚珠轴承润滑情况。 8、检查电机风机轴承有无异响，轴承打黄油 9、控制箱接线口紧线、电机紧线检测运行电流。 10、修补设备、机房风管、冷冻水管保温层。 11、检查所有接线，紧固接线，理顺线路。 12、管路、阀门除锈补漆，风机、驱动电机外表清洁、 13、其他定期保养项目。 14、及时处理突发抢修工作，更换损坏配件、开关；; 驻场. 4; 空调、通风系统; 恒温恒湿空调系统; 1、清理电源侧开关箱、紧固接线。 2、检查机房照明、风机运行状况。 2、清理排水。 4、检查仪表、指示灯工作状态。 5、清洁主电机表面。 6、日常开停操作。 7、记录制冷系统运行情况。 8、发现异常及时报维修。; 1、清理随机开关箱、紧固接线。 2、检查主机运行凝器饱和温度、蒸发器饱和温度、压缩机排气温度，压缩机电流。 2、检查主机冷凝器结垢情况，并及时处理。 3、检查仪表、指示灯、开关，检查电源电压、电机工作电流，检查继电器、接触器工作情况。 4、检查主机冷媒并及时查漏处理，添加冷媒。 5、及时处理日常报修维修工作，更换损坏配件。; 1、检查风道、风机轴承运行有无异响。 2、检查各保护装置的整定值。 3、检查凝器饱和温度、蒸发器饱和温度、压缩机排气温度，压缩机电流。 4、测量电机绕组绝缘。 5、清洗柜机内外换热器翅片。 6、清洁控制箱内部器件、连接线，检查、清洁电机启动器及线路，检查、清洁接触器。 7、修补设备保温层。 8、冷媒泄漏全面检查测； 9、清洗进出风口、过滤网，管路、阀门除锈补漆，风机、驱动电机外表清洁、除锈补漆，柜机外表、机座除锈补漆。。 10、其他定期保养项目. 11、及时完成突发故障处理，更换损坏配件。; 驻场. 5; 空调、通风系统; 风机维护（含电机）; 1、清理风机房卫生、杂物。 2、检查电源电压、电机工作电流。 3、清理电源侧配电柜各开关、紧固接线上紧螺丝，理顺线路。 4、检查继电器、接触器工作状况。 5、检查电机风机轴承有无异响、电机散热。 6、检查手、自动功能。 7、日常开停操作。 8、记录系统运行情况。 9、发现异常及时维修。; 1、检查电源电压、电机工作电流。 2、清理风机配电柜各开关、紧固接线上紧螺丝，理顺线路，检查继电器、接触器工作状况。 3、检查电机风机轴承有无异响、电机散热。 4、检查控制线路、检查调校皮带。 5、配合BA控制系统运行控制风机启动故障检查、维修。 6、配合消防联动控制风机启动故障检查、维修。 7、及时处理日常报修维修工作； 8、其他日常维护项目；; 1、检查电机风机轴承有无异响、轴承打黄油，更换损坏轴承。 2、调校联轴器；更换联轴减振器，校对风机轴线。 3、测量电机绕组绝缘，电机固定螺丝，接线紧固，上紧螺丝，理顺线路。 4、检查各保护装置的整定值。 5、检查接触器、继电器的活动机构。 6、检查电机外表、机座除锈，补漆。 7、检查更换风机皮带。 8、及时完成突发应急维修，更换损坏配件。 9、其他定期保养项目。 10、及时处理突发抢修工作，更换损坏配件、开关；; 驻场. ★3、其他要求： （1）除定期养护外，临时出现问题一般情况两小时到场处理，特殊情况半小时到场处理。因维保不及时，造成停机或投诉的按500元/次扣款。 （2）维修和维保方式为包工包料（空调主机配件要求为原厂配件），合同期内所发生的材料及人工费等费用均由供应商承担。 （3）在服务期间的所有安全问题由成交供应商自行负责。 （4）确保空调系统正常运行，开展维护保养、应急维修、换季检修等相关工作。 （5）在空调运行季白天确保至少有1名维修人员在各个校区服务。每天确保有1名管理人员在校区协调管理服务。 （6）白天10分钟内对校方管理部门的报修做出响应，1小时内达到报修的区域并开展维修服务工作，24小时内完成修复并能正常使用。 （7）维修过程中，无条件接受校方管理部门的管理，减小影响，保障校区正常工作开展。 （8）每月报送维修维护工作量报表，每季度提交维护运行报告。 （9）清洗、消毒工作完成后，供应商须提供第三方检测机构对中央空调出风口进行检测，并提供空气质量合格的检测报告。 ★4、各校区中央空调、多联机设备情况表 四川轻化工大学李白河校区中央空调设备清单. 序号; 名称及规格型号; 数量; 单位. B区食堂+学生街. 1; 变频多联式空调室内机GMV-N100T/AS; 1; 台. 2; 变频多联式空调室内机GMV-N140T/AS; 1; 台. 3; 变频多联式空调室外机GMV-250WL/B; 1; 台. 4; 卧式吊装空调器(回风) DBFP060I; 1; 台. 5; 卧式吊装空调器(回风) DBFP080I; 1; 台. 6; 卧式吊装空调器(回风) DBFP100I; 12; 台. 7; 卧式吊装空调器(回风) DBFP040I; 2; 台. 8; 卧式吊装空调器(新风) DBXFP020I; 1; 台. 9; 落地立式空调器(新风) BFPX24I; 1; 台. 10; 落地立式空调器(新风) BFPX27I; 1; 台. 11; 风管; 1993.84; m2. 12; 风口/过滤网; 255; 个. 音乐学院. 1; 风冷恒温恒湿空调室内机TNH01; 1; 台. 2; 风冷恒温恒湿空调室内机TNH02; 3; 台. 3; 风冷恒温恒湿空调室外机TWH-RF-01~04; 4; 台. 4; 风冷恒温恒湿空调室外机TWH-RF-05; 1; 台. 5; 变频多联式空调室内机VRN02 FXFP36-LVC; 1; 台. 6; 变频多联式空调室内机VRN03 FXFP45-LVC; 4; 台. 7; 变频多联式空调室内机VRN04 FXFP56-LVC; 9; 台. 8; 变频多联式空调室内机VRN05 FXFP71-LVC; 4; 台. 9; 变频多联式空调室内机VRN06 FXFP80-LVC; 6; 台. 10; 变频多联式空调室内机VRN07 FXFP90-LVC; 8; 台. 11; 变频多联式空调室内机VRN08 FXFP100-LVC; 5; 台. 12; 变频多联式空调室内机VRN09 FXFP112-LVC; 46; 台. 13; 变频多联式空调室内机TRQ01 FQDP22EPVC; 460; 台. 14; 变频多联式空调室内机TRQ02 FQDP28EPVC; 19; 台. 15; 变频多联式空调室内机TRQ03 FQDP36EPVC; 58; 台. 16; 变频多联式空调室内机TRQ04 FQDP40EPVC; 50; 台. 17; 变频多联式空调室内机TRQ06 FQDP50EPVC; 1; 台. 18; 变频多联式空调室内机TRQ07 FQDP56EPVC; 6; 台. 19; 变频多联式空调室内机TRQ09 FQDP71EPVC; 9; 台. 20; 变频多联式空调室内机TRZ02 FVQH125NV2C; 32; 台. 21; 变频多联式空调室内机VRF01 FXSP180CA; 1; 台. 22; 变频多联式空调室内机VRF02 FXSP200CA; 1; 台. 23; 变频多联式空调室外机VRW01 RJZQ4AAY; 20; 台. 24; 变频多联式空调室外机VRW02 RJZQ5AAY; 30; 台. 25; 变频多联式空调室外机VRW03 RJZQ6AAY; 14; 台. 26; 变频多联式空调室外机VRW04 RJZQ7AAY; 46; 台. 27; 变频多联式空调室外机VRW05 RJZQ8AAY; 11; 台. 28; 变频多联式空调室外机VRW06 RJZQ9AAY; 27; 台. 29; 变频多联式空调室外机VRW07 RJZQ10AAY; 20; 台. 30; 风管; 855.65; m2. 31; 风口/过滤网; 306; 个. 风雨操场+室外游泳池. 1; 变频多联式空调室内机VRN03; 3; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRN07; 8; 台. 3; 变频多联式空调室内机VRN10; 12; 台. 4; 变频多联式空调室内机TRQ01; 2; 台. 5; 变频多联式空调室内机TRQ02; 1; 台. 6; 变频多联式空调室内机TRQ05; 4; 台. 7; 变频多联式空调室外机VRW01 RJZQ4AAY; 1; 台. 8; 变频多联式空调室外机VRW04 RJZQ7AAY; 3; 台. 9; 变频多联式空调室外机VRW05 RJZQ8AAY; 4; 台. 10; 变频多联式空调室外机VRW07 RJZQ10AAY; 4; 台. 11; 风口/过滤网; 35; 个. 图书馆. 1; 恒温恒湿空调立柜式室内机JUN-01-01 JUN-02-01; 2; 台（组）. 2; 恒温恒湿空调室外机JUN-RF-01; 1; 台（组）. 3; 恒温恒湿空调室外机JUN-RF-02; 1; 台（组）. 4; 屋顶式空调机OHU-03-01; 1; 台（组）. 5; 屋顶式空调机OHU-03-02; 1; 台（组）. 6; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-09-01 WFW45CRX; 1; 台（组）. 7; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-09-02 WFW45CRX; 1; 台（组）. 8; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-10-01 WFW45CRX; 1; 台（组）. 9; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-10-02 WFW45CRX; 1; 台（组）. 10; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-11-01 WFW45CRX; 1; 台（组）. 11; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-11-02 WFW60CRX; 1; 台（组）. 12; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-RF-01 WFW28CRX; 1; 台（组）. 13; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-RF-02 WFW28CRX; 1; 台（组）. 14; 风冷热泵型直接蒸发式新风室外机PAW-RF-03 WFW75CRX; 1; 台（组）. 15; 直接蒸发式新风室内机 PAU-01-01 WFW28CRX; 1; 台（组）. 16; 直接蒸发式新风室内机PAU-01-02 WFW75CRX; 1; 台（组）. 17; 直接蒸发式新风室内机PAU-02-01 WFW28CRX; 1; 台（组）. 18; 直接蒸发式新风室内机PAU-09-01 PAU-11-01 WFW45CRX; 2; 台（组）. 19; 直接蒸发式新风室内机 PAU-09-02 WFW45CRX; 1; 台（组）. 20; 直接蒸发式新风室内机PAU-10-01 WFW45CRX; 1; 台（组）. 21; 直接蒸发式新风室内机PAU-10-02 WFW45CRX; 1; 台（组）. 22; 直接蒸发式新风室内机PAU-11-02 WFW60CRX; 1; 台（组）. 23; 单元式空调SAC1-01/SACO-01; 2; 台（组）. 24; 单元式空调SAC1-02/SACO-02; 2; 台（组）. 25; 单元式空调柜机SAC1-03/SAC0-03; 1; 台（组）. 26; 单元式空调柜机SAC1-04/SACO-04; 1; 台（组）. 27; 单元式空调柜机SAC1-05/SAC0-05; 7; 台（组）. 28; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-01-1、VRW-RF-02 GMV-450WM/A1; 2; 台（组）. 29; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-01-2 GMV-350WM/A1; 1; 台（组）. 30; VRF多联空调机组（室外机）VRW-3F-01 GMV-1800WM/A1; 1; 台（组）. 31; VRF多联空调机组（室外机) VRW-3F-02 GMV-1750WM/A1; 1; 台（组）. 32; VRF多联空调机组（室外机）VRW-3F-03 GMV-224WL/B; 1; 台（组）. 33; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-03-01、VRW-RF-05 GMV-1008WM/A1; 2; 台（组）. 34; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-03-02 GMV-560WM/A1; 1; 台（组）. 35; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-04 GMV-1064WM/A1; 1; 台（组）. 36; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-06-1、VRW-RF-08-1、VRW-RF-08-2 GMV-785WM/A1; 3; 台（组）. 37; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-06-2 GMV-730WM/A1; 1; 台（组）. 38; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-07 GMV-1119WM/A1; 1; 台（组）. 39; VRF多联空调机组（室外机）VRW-RF-09 GMV-1230WM/A1; 1; 台（组）. 40; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD01 GMV-NDR22P/B; 16; 台. 41; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD02 GMV-NDR25P/B; 56; 台. 42; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD03 GMV-NDR28P/B; 2; 台. 43; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD04 GMV-NDR32P/B; 23; 台. 44; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD05 GMV-NDR36P/B; 48; 台. 45; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD06 GMV-NDR40P/B; 26; 台. 46; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD07 GMV-NDR45P/B; 17; 台. 47; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD08 GMV-NDR50P/B; 31; 台. 48; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD09 GMV-NDR56P/B; 80; 台. 49; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD10 GMV-NDR63P/B; 5; 台. 50; SDC系列高效静音型风管室内机 VRD11 GMV-NDR71P/B; 10; 台. 51; 恒温恒湿空调立柜式室内机JUN-01-01 JUN-02-02; 14; 台. 52; 组合式空调箱(卧式) 自带变频控制器 AHU-01-01; 1; 台（组）. 53; 组合式空调箱(卧式) 自带变频控制器 AHU-02-01; 1; 台（组）. 54; 组合式空调箱(卧式) AHU-02-02; 1; 台（组）. 55; 组合式空调箱(卧式) AHU-03-01、AHU-03-02、AHU-06-01、AHU-06-02、 AHU-07-01、AHU-07-02、 AHU-08-01、AHU-08-02; 8; 台（组）. 56; 组合式空调箱(卧式) AHU-04-01、AHU-04-02、 AHU-05-01、AHU-05-02; 4; 台（组）. 57; 风管; 16654.42; m2. 58; 风口/过滤网; 2567; 个. 科学会堂. 1; 变频多联式空调室外机E-VRW-RF-01、W-VRW-RF-06 GMV-1119WM/A1; 2; 台. 2; 变频多联式空调室外机W-VRW-RF-01、W-VRW-RF-02 GMV-965WM/A1; 2; 台. 3; 变频多联式空调室外机W-VRW-RF-03、W-VRW-RF-04 GMV-915WM/A1; 2; 台. 4; 变频多联式空调室外机W-VRW-RF-05 GMV-1008WM/A1; 1; 台. 5; 变频多联式空调室外机W-VRW-RF-07 GMV-1064WM/A1; 1; 台. 6; 变频多联式空调内机VRF02 GMV-NDR28P/B; 2; 台. 7; 变频多联式空调内机VRF03 GMV-NDR36P/B; 27; 台. 8; 变频多联式空调内机VRF04 GMV-NDR45P/B; 15; 台. 9; 变频多联式空调内机VRF05 GMV-NDR56P/B; 55; 台. 10; 变频多联式空调内机VRF06 GMV-NDR71P/B; 14; 台. 11; 变频多联式空调内机VRF07 GMV-NDR 80PL/A; 12; 台. 12; 变频多联式空调内机VRF08 GMV-NDR90PL/A; 10; 台. 13; 卧式空调箱SDK-6-BD; 4; 台. 14; 组合式混风空调机组(卧式）39CBFI-1522; 2; 台. 15; 组合式混风空调机组(卧式） 39CBFI-1518; 6; 台. 16; 高效风冷热泵机组E-ASHP-RF-01、W-ASHP-RF-02 30XQ1250; 2; 台. 17; 风冷恒温恒湿空调外机W-TWH-RF-01、E-TWH-RF-02; 2; 台. 18; 风冷恒温恒湿空调内机（柜式）TNH01; 2; 台. 19; 组合式混风空调机组(卧式）39CBFI-1522; 4; 台. 20; 组合式混风空调机组(卧式） 39CBFI-1824; 2; 台. 21; 定频高静压空调内机VRF02; 1; 台. 22; 定频高静压空调外机(风冷热泵型）VRW-1F-01; 1; 台. 23; 风管; 2256.28; m2. 24; 风口/过滤网; 571; 个. 1#公共实验楼. 1; SDT系列四面天井式室内机(纯热泵) TRD05; 14; 台. 2; SDT系列四面天井式室内机(纯热泵) TRD09; 39; 台. 3; SDT系列四面天井式室内机(纯热泵) TRD10; 98; 台. 4; SDT系列四面天井式室内机(纯热泵) TRD11; 130; 台. 5; SDT系列四面天井式室内机(纯热泵) TRD12; 66; 台. 6; SDTD系列高效单面天井式室内机(纯热泵） TRF03; 10; 台. 7; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-100; 6; 台. 8; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-112; 1; 台. 9; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-180; 10; 台. 10; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-200; 59; 台. 11; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-224; 61; 台. 12; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-250; 31; 台. 13; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-280; 6; 台. 14; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-310; 1; 台. 15; 风管; 250; m2. 16; 风口/过滤网; 125.57; 个. 2#公共实验楼. 1; 全热交换式新风热回收机FP-5XHBQ-DT,风量：500CMH; 1; 台. 2; ST系列环绕型出风天井式室内机 TRD-09 GMV-NR90T/D; 12; 台. 3; ST系列环绕型出风天井式室内机 TRD-10 GMV-NR100T/D; 12; 台. 4; ST系列环绕型出风天井式室内机 TRD-05 GMV-NR56T/D; 2; 台. 5; ST系列环绕型出风天井式室内机 TRD-11 GMV-NR112T/D; 4; 台. 6; ST系列环绕型出风天井式室内机 TRD01 GMV-NR28T/D; 33; 台. 7; 一拖多空调室外机 TRW-100 GMV-100WL/B; 3; 台. 8; 一拖多空调室外机 TRW-112 GMV-112WL/B; 1; 台. 9; 一拖多空调室外机 TRW-180 GMV-180WL/B; 7; 台. 10; 一拖多空调室外机 TRW-200 GMV-200WL/B; 6; 台. 11; 一拖多空调室外机 TRW-224 GMV-224WL/B; 2; 台. 12; 一拖多空调室外机 TRW-280 GMV-280WL/B; 2; 台. 13; 风口/过滤网; 84; 个. 综合体育馆. 1; 变频多联式空调室内机VRS02; 10; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRS03; 9; 台. 3; 变频多联式空调室内机VRS04; 8; 台. 4; 变频多联式空调室内机VRS05; 27; 台. 5; 变频多联式空调室内机VRS06; 23; 台. 6; 变频多联式空调室内机VRS07; 15; 台. 7; 变频多联式空调室内机VRS12; 10; 台. 8; 变频多联式空调室外机VRW-RF-01; 1; 台. 9; 变频多联式空调室外机VRW-RF-02; 1; 台. 10; 变频多联式空调室外机VRW-RF-03; 1; 台. 11; 变频多联式空调室外机VRW-RF-04; 1; 台. 12; 变频多联式空调室外机VRW-RF-05; 1; 台. 13; 变频多联式空调室外机VRW-RF-06; 1; 台. 14; 变频多联式空调室外机VRW-RF-07; 1; 台. 15; 组合式空调箱(卧式) AHU-01-01、AHU-01-02; 2; 台. 16; 组合式空调箱(卧式) AHU-02-01~02、 AHU-02-05~08; 6; 台. 17; 组合式空调箱(卧式) AHU-02-03~04; 2; 台. 18; 组合式空调箱(卧式) AHU-03-01; 1; 台. 19; 风管; 7621.31; m2. 20; 风口/过滤网; 708; 个. A区食堂+后勤服务用房. 1; 变频多联式空调室内机VRF05; 6; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRF06; 1; 台. 3; 变频多联式空调室内机VRF08; 1; 台. 4; 变频多联式空调室外机VRW-04-01; 1; 台. 5; 卧式吊装空调器(回风) DAU03; 1; 台. 6; 卧式吊装空调器(回风) DAU01; 5; 台. 7; 卧式吊装空调器(回风) DAU02; 14; 台. 8; 新风组合式空调箱(卧式)机组入口设电动风阀 PAU-03-01; 1; 台. 9; 新风组合式空调箱(卧式)机组入口设电动风阀 PAU-01-01、PAU-02-01; 2; 台. 10; 螺杆式风冷热泵机组ASHP-04-01; 2; 台. 11; 变频多联式空调室内机VRF03; 1; 台. 12; 全热交换式新风热回收机组BCF250; 1; 台. 13; 全热交换式新风热回收机组BCF800; 1; 台. 14; 全热交换式新风热回收机组BCF1000; 1; 台. 15; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD01; 6; 台. 16; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD02; 3; 台. 17; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD03; 6; 台. 18; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD05; 33; 台. 19; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD06; 10; 台. 20; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD08; 9; 台. 21; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD09; 2; 台. 22; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD10; 3; 台. 23; SDT系列四面天井式室内机（纯热泵） TRD11; 1; 台. 24; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-80; 1; 台. 25; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-100; 4; 台. 26; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-112; 14; 台. 27; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-120; 4; 台. 28; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-140; 1; 台. 29; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-160; 2; 台. 30; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-180; 1; 台. 31; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-224; 1; 台. 32; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-310; 1; 台. 33; 一拖多空调室外机(侧出风机组) TRW-335; 2; 台. 34; 变频多联式空调室外机VRW-01-01; 1; 组. 35; 变频多联式空调室内机VRF11; 6; 台. 36; 风管; 3401.53; m2. 37; 风口/过滤网; 302; 个. 美术学院. 1; 变频多联式空调室内机VRN01; 1; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRN02; 7; 台. 3; 变频多联式空调室内机VRN03; 2; 台. 4; 变频多联式空调室内机VRN04; 37; 台. 5; 变频多联式空调室内机VRN05; 132; 台. 6; 变频多联式空调室内机VRN06; 28; 台. 7; 变频多联式空调室内机VRN07; 10; 台. 8; 变频多联式空调室内机VRN08; 22; 台. 9; 变频多联式空调室内机VRN09; 285; 台. 10; 变频多联式空调室内机VRN10; 4; 台. 11; 变频多联式空调室内机VRF08; 2; 台. 12; 变频多联式空调室外机VRW01; 2; 台. 13; 变频多联式空调室外机VRW02; 2; 台. 14; 变频多联式空调室外机VRW03; 15; 台. 15; 变频多联式空调室外机VRW04; 13; 台. 16; 变频多联式空调室外机VRW05; 139; 台. 17; 变频多联式空调室外机VRW06; 5; 台. 18; 变频多联式空调室外机VRW07; 33; 台. 19; 变频多联式空调室外机VRW08; 3; 台. 20; 变频多联式空调室外机VRW09; 7; 台. 21; 风口/过滤网; 431; 个. 彩灯艺术馆. 1; 风冷型恒温恒湿空调机组MAHU-02/03-01 HF10NH; 2; 台. 2; 风冷型恒温恒湿空调机组MAHU-03-02 HF81NH; 1; 台. 3; 风冷恒温恒湿空调室外机MACR-RF-01/02 4HPN; 2; 台. 4; 风冷恒温恒湿空调室外机MACR-RF-03 10HPN; 1; 台. 5; 屋顶式回风工况型空调箱WAHU-RF-01; 1; 台. 6; 变频多联式空调室内机VRC01; 1; 台. 7; 变频多联式空调室内机VRF03; 1; 台. 8; 变频多联式空调室内机VRF05; 30; 台. 9; 变频多联式空调室内机VRF06; 23; 台. 10; 变频多联式空调室内机VRN05; 16; 台. 11; 变频多联式空调室内机VRN06; 8; 台. 12; 变频多联式空调室内机VRF09; 87; 台. 13; 变频多联式空调室外机VRW-RF-01/02; 2; 台. 14; 变频多联式空调室外机VRW-RF-03; 1; 台. 15; 变频多联式空调室外机VRW-RF-04/11; 2; 台. 16; 变频多联式空调室外机VRW-RF-05/07; 2; 台. 17; 变频多联式空调室外机VRW-RF-06/08/10/19; 4; 台. 18; 变频多联式空调室外机VRW-RF-09/12/13; 3; 台. 19; 变频多联式空调室外机VRW-RF-14~18; 5; 台. 20; 风管; 2970.07; m2. 21; 风口/过滤网; 494; 个. 室内网球场. 1; 变频多联式空调室内机VRN02 FXFP36-LVC; 3; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRN05 FXFP71-LVC; 5; 台. 3; 变频多联式空调室外机VRW02 RJZQ5AAY; 1; 台. 4; 风口/过滤网; 8; 个. 四川轻化工大学汇东校区中央空调设备清单. 序号; 名称及规格型号; 数量; 单位. 汇东(A)区第四实验楼. 1; 格力多联式空调机组室外机 GMV-560WM/B; 2; 台. 2; 美的中央空调外机 MDVH-V140W/N1-613i(E1); 1; 台. 3; 美的多联式空调（热泵）机组 MDV-900W/DSN1-980(G); 1; 台. 4; 美的多联式空调（热泵）机组 MDV-560W/DSN1-920(G); 2; 台. 5; 格力多联式空调机组室外机 GMV-504WM/B; 1; 台. 6; 格力多联式空调机组室外机 GMV-450WM/B; 2; 台. 7; 美的独立式直流变频中央空调室外机MDV-400W/DSN1-8T0; 1; 台. 8; 美的多联式空调（热泵）机组室外机MDV-335W/DSN1-890(G); 31; 台. 9; 美的独立式直流变频中央空调室外机MDV-260W/DSN1-8R0; 31; 台. 10; 格力多联式空调机组室外机 GMV-335WM/B; 30; 台. 11; 格力多联式空调机组室外机 GMV-280WM/B; 4; 台. 12; 格力多联式空调机组室外机 GMV-615WM/B; 4; 台. 13; 格力多联式空调机组室外机 GMV-224WM/B; 46; 台. 14; 四面出风嵌入式室内机Ql/Qr=5.6/6.3kw; 221; 台. 15; 新风室内机组Ql/Qr=22/13.9kw; 38; 台. 汇东（A）区图书馆. 1; 水冷螺杆冷水机组 SLSB-9001; 2; 台. 2; 风管; 3165; m2. 3; 风口/过滤网; 458; 个. 汇东（A）区科学会堂. 1; 格力屋顶式风冷空调机组 WKR180/NaA; 1; 台. 2; 格力屋顶式风冷空调机组 WKR140/NaA; 1; 台. 3; 风管; 751.76; m2. 汇东（A)行政楼. 1; 格力分体热泵型天井式房间空调器KFR-120W/Tke; 2; 台. 四川轻化工大学宜宾校区中央空调设备清单. 序号; 名称及规格型号; 数量; 单位. A5教学楼. 1; 变频多联式空调室内机 5.6KW; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机16KW; 1; 台. 3; 风口/过滤网; 56; 个. 4; 风管; 20.81; m2. A6教学楼. 1; 变频多联式空调室内机 5.6KW; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机16KW; 1; 台. 3; 5P吸顶式空调 KFR-120QW/SDY-B(D3); 8; 台. 4; 3P风管式空调 GRD72T2W/Y-CF; 14; 台. 5; 风口/过滤网; 39; 个. 风管; 292.28; m2. A7教学楼. 1; 5P吸顶式空调 KFR-120QW/SDY-B(D3); 4; 台. 2; 风口/过滤网; 39; 个. 3; 风管; 282.95; m2. A8教学楼. 1; 5P吸顶式空调 KFR-120QW/SDY-B(D3); 4; 台. 2; 风口/过滤网; 50; 个. 3; 风管; 284.56; m2. A9教学楼. 1; 变频多联式空调室内机 5.6KW; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机16KW; 1; 台. 3; 3P风管式空调 GRD72T2W/Y-CF; 1; 台. 4; 5P吸顶式空调 KFR-120QW/SDY-B(D3); 15; 台. 5; 风口/过滤网; 11; 个. 6; 风管; 185.14. A10教学楼. 1; 3P吸顶式空调 KFR-72QW/DY-B(D3); 167; 台. 2; 5P吸顶式空调 KFR-120QW/SDY-B(D3); 22; 台. 3; 风口/过滤网; 46; 个. 4; 风管; 620.67; m2. A11教学楼. 1; 变频多联式空调室内机 5.6KW; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机16KW; 1; 台. 3; 风口/过滤网; 32; 个. 4; 风管; 175.33; m2. A12教学楼. 1; 2P吸顶式空调 KFR-51QW/DY-B(D3); 20; 台. 2; 3P吸顶式空调 KFR-72QW/DY-B(D3); 39; 台. 3; 风口/过滤网; 9; 个. 4; 风管; 80.79; m2. A13教学楼. 1; 变频多联式空调室内机 5.6KW; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机16KW; 1; 台. 3; 风口/过滤网; 9; 个. 4; 风管; 49.09; m2. C2食堂. 1; 全热交换式换气机HRU-1F-01 BCF-400T2C; 2; 台. 2; 全热交换式换气机HRU-3F-02 BCF-4000T2C; 18; 台. 3; 变频多联式空调室外机MDV-730W/D2SN1; 2; 台. 4; 变频多联式空调室外机MDV-850W/D2SN1-8×1; 1; 台. 5; 变频多联式空调室外机MDV-950(34)W/D2SN1; 2; 台. 6; 变频多联式空调室外机MDV-1060(38)W/D2SN1; 7; 台. 7; 变频多联式空调室外机MDV-1115(40)W/D2SN1; 7; 台. 8; 变频多联式空调室外机MDV-1230(44)W/D2SN1; 1; 台. 9; 变频多联式空调室外机MDV-1340(48)W/D2SN1; 1; 台. 10; 变频多联式空调室外机MDV-400W/D2SN1-8V1; 1; 台. 11; 变频多联式空调室内机MDV-D100T2/N1-C; 164; 台. 12; 变频多联式空调室内机MDV-D112T2/N1-C; 3; 台. 13; 变频多联式空调室内机MDV-D45T2/N1-C3; 6; 台. 14; 变频多联式空调室内机MDV-D56T2/N1-C3; 2; 台. 15; 变频多联式空调室内机MDV-D71T2/N1-C3; 6; 台. 16; 变频多联式空调室内机MDV-D90T2/N1-C; 4; 台. 17; 变频多联式空调室内机MDV-D100T2/N1-C; 31; 台. 18; 变频多联式空调室内机MDV-D112T2/N1-C; 7; 台. 19; 风管; 4757.96; m2. 20; 风口/过滤网; 798; 个. C3食堂. 1; 吊装式全热回收机组HRU-2F-02 N=0.90x2kW; 15; 台. 2; 变频多联式空调室外机VRW-RF-04/08 N=26.5KW; 2; 台. 3; 变频多联式空调室外机VRW-RF-05 N=22.3KW; 1; 台. 4; 变频多联式空调室外机VRW-RF-01/06/07/09 N=29.7KW; 4; 台. 5; 变频多联式空调室外机VRW-RF-02/03 N=32.7KW; 2; 台. 6; 变频多联式空调室外机VRW-RF-10 N=34.5KW; 1; 台. 7; 变频多联式空调室外机VRW-RF-11/12 N=44.6KW; 2; 台. 8; 变频多联式空调室内机VRF09; 120; 台. 9; 变频多联式空调室外机VRW-RF-13 15.7KW; 1; 台. 10; D56Q2变频多联式空调室内机（四面出风式）; 8; 台. 11; 风管; 3300.67; m2. 12; 风口/过滤网; 363; 个. D2体育馆. 1; 卧式风机盘管（两管制）FCU02 N=48KW; 2; 台. 2; 卧式风机盘管（两管制）FCU03 N=59KW; 1; 台. 3; 卧式风机盘管（两管制）FCU04 N=80KW; 2; 台. 4; 卧式风机盘管（两管制）FCU05 N=96KW; 29; 台. 5; 卧式风机盘管（两管制）FCU06 N=137KW; 32; 台. 6; 卧式风机盘管（两管制）FCU07 N=155KW; 9; 台. 7; 卧式风机盘管（两管制）FCU08 N=199KW; 30; 台. 8; 高效低噪音风冷热泵机组ASHP-RF-01~02 N=304KW; 2; 台. 9; 组合式混风空调机组(卧式) AHU-01-01~04 N=18.5KW; 4; 台. 10; 全热交换器HEU-01-01 N=750x2kW; 1; 台. 11; 全热交换器HEU-02-01 N=750x2kW; 1; 台. 12; 落地立式空调器(新风) LAUF-01-01 N=0.45*2kW; 1; 台. 13; 落地立式空调器(新风) LAUF-01-02 N=0.55*2kW; 1; 台. 14; 卧式吊装超薄新风空调器PAU-02-01,02; 2; 台. 15; 泳池专用热泵型恒温除湿机JAHU-B1-01; 1; 台. 16; 泳池专用热泵型恒温除湿机JAHU-B1-02; 1; 台. 17; 泳池专用空调机组室外机YCUO-MF-01,02; 2; 台. 18; 风管; 5866.58; m2. 19; 风口/过滤网; 291; 个. E1行政楼. 1; 变频多联式空调室内机VRF03; 39; 台. 2; 变频多联式空调室内机VRF04; 93; 台. 3; 变频多联式空调室内机VRF05; 81; 台. 4; 变频多联式空调室内机VRF06; 18; 台. 5; 变频多联式空调室内机VRF07; 8; 台. 6; D56Q2变频多联式空调室内机（四面出风式）; 3; 台. 7; 屋顶机室内机TYR600R-B; 1; 台. 8; 变频多联式空调室外机RUXYQ20BA; 2; 台. 9; 变频多联式空调室外机RUXYQ22BA; 2; 台. 10; 变频多联式空调室外机RUXYQ16BA; 1; 台. 11; 变频多联式空调室外机RUXYQ18BA; 1; 台. 12; 变频多联式空调室外机RUXYQ36BA; 1; 台. 13; 变频多联式空调室外机RUXYQ40BA; 1; 台. 14; 变频多联式空调室外机RUXYQ48BA; 1; 台. 15; 变频多联式空调室外机RUXYQ34BA; 4; 台. 16; 变频多联式空调室外机RUXYQ32BA; 2; 台. 17; 变频多联式空调室外机FTWJ-B1-01; 1; 台. 18; 风管; 1925.58; m2. 19; 风口/过滤网; 333; 个. F1师生活动中心. 1; 变频多联式空调室内机MDV-D22T2/N1-C3(B); 4; 台. 2; 变频多联式空调室内机MDV-D45T2/N1-C3(B); 20; 台. 3; 变频多联式空调室内机MDV-D56T2/N1-C3(B); 87; 台. 4; 变频多联式空调室内机MDV-D71T2/N1-C3(B); 8; 台. 5; 变频多联式空调室内机MDV-D80T2/N1-C3(B); 6; 台. 6; 变频多联式空调室外机MDV-560W/D2SN1-8×1; 2; 台. 7; 变频多联式空调室外机MDV-670(24)W/D2SN1-8×1; 1; 台. 8; 变频多联式空调室外机MDV-730W/D2SN1-8×1; 1; 台. 9; 变频多联式空调室外机MDV-950(34)W/D2SN1; 1; 台. 10; 变频多联式空调室外机MDV-1230(44)W/D2SN1; 1; 台. 11; 变频多联式空调室外机MDV-1000(36)W/D2SN1; 2; 台. 12; 风管; 1284.36; m2. 13; 风口/过滤网; 229; 个. F2会堂. 1; 变频多联式空调室内机MDV-D36T2/N1-C3; 6; 台. 2; 变频多联式空调室内机MDV-D56T2/N1-C3; 39; 台. 3; 变频多联式空调室内机MDV-D71T2/N1-C3; 35; 台. 4; 变频多联式空调室外机MDV-280W/D2SN1-8U1; 1; 台. 5; 变频多联式空调室外机MDV-730W/D2SN1-8×1; 2; 台. 6; 变频多联式空调室外机MDV-850W/D2SN1-8×1; 2; 台. 7; 变频多联式空调室外机MDV-335W/D2SN1-8U1; 2; 台. 8; 变频多联式空调室外机MDV-1060(38)W/D2SN1; 1; 台. 9; 回风功能型屋顶式空调机组WKRF125G; 3; 台. 10; 回风功能型屋顶式空调机组WKRF155G; 2; 台. 11; 风管; 2985.56; m2. 12; 风口/过滤网; 424; 个. G1图书馆. 1; 变频多联式空调室内机（环绕气流嵌入式）FXFP100LVC; 3; 台. 2; 变频多联式空调室外机RUXYQ8AB; 1; 台. 3; 变频多联式空调室内机FXSP36BA; 1; 台. 4; 变频多联式空调室内机FXSP45BA; 2; 台. 5; 变频多联式空调室内机FXSP56BA; 30; 台. 6; 变频多联式空调室内机FXSP71BA; 29; 台. 7; 变频多联式空调室外机RUXYQ10AB; 1; 台. 8; 变频多联式空调室外机RUXYQ24AB; 2; 台. 9; 变频多联式空调室外机RUXYQ26AB; 2; 台. 10; 变频多联式空调室外机RUXYQ36AB; 1; 台. 11; 组合式混风空调机组(卧式) 39CBFI-1317; 4; 台. 12; 组合式混风空调机组(卧式) 39CBFI-1518; 8; 台. 13; 组合式混风空调机组(卧式) 39CBFI-1622; 7; 台. 14; 组合式混风空调机组(卧式) 39CBFI-1824; 14; 台. 15; 组合式混风空调机组(卧式) 39CBFI-2025; 1; 台. 16; 风管; 10165.2; m2. 17; 风口/过滤网; 528; 个. C1食堂. 1; 空调室内机VRF03; 2; 台. 2; 空调室内机VRF05; 28; 台. 3; 空调室内机VRF09; 171; 台. 4; 空调室内机VRF06; 2; 台. 5; 空调室外机VRW-RF-06; 1; 台. 6; 空调室外机VRW-RF-05; 1; 台. 7; 空调室外机VRW-RF-08; 1; 台. 8; 空调室外机VRW-RF-07; 1; 台. 9; 空调室外机VRW-RF-02; 1; 台. 10; 空调室外机VRW-RF-01; 1; 台. 11; 空调室外机VRW-RF-04; 1; 台. 12; 空调室外机VRW-RF-03; 1; 台. 13; 空调室外机VRW-RF-09; 1; 台. 14; 空调室外机VRW-RF-15; 1; 台. 15; 空调室外机VRW-RF-14; 1; 台. 16; 空调室外机VRW-RF-18; 1; 台. 17; 空调室外机VRW-RF-16; 1; 台. 18; 空调室外机VRW-RF-13; 1; 台. 19; 空调室外机VRW-RF-10; 1; 台. 20; 空调室外机VRW-RF-17; 1; 台. 21; 空调室外机VRW-RF-12; 1; 台. 22; 空调室外机VRW-RF-11; 1; 台. 23; 风幕机MAC01; 9; 台. 24; 风幕机MAC02; 12; 台. 25; 全热交换器AHRQ-02-03; 1; 台. 26; 全热交换器AHRQ-02-02; 1; 台. 27; 全热交换器AHRQ-01-07; 1; 台. 28; 全热交换器AHRQ-B1-01; 1; 台. 29; 全热交换器AHRQ-02-01; 1; 台. 30; 全热交换器AHRQ-01-06; 6; 台. 31; 全热交换器AHRQ-02-04; 1; 台. 32; 全热交换器AHRQ-03-05; 1; 台. 33; 全热交换器AHRQ-03-04; 1; 台. 34; 全热交换器AHRQ-03-07; 1; 台. 35; 全热交换器AHRQ-03-06; 1; 台. 36; 全热交换器AHRQ-03-03; 1; 台. 37; 全热交换器AHRQ-02-06; 1; 台. 38; 全热交换器AHRQ-02-05; 1; 台. 39; 全热交换器 AHRQ-03-02; 1; 台. 40; 全热交换器 AHRQ-03-01; 1; 台. 41; 风口/过滤网; 675; 个. 42; 风管; 4065.02; m2. 43; 铜管; 3758; m. A3教学楼. 1; 变频多联式空调内机VRF03; 1; 台. 2; 变频多联式空调内机VRF07; 16; 台. 3; 变频多联式空调外机VRW-RF-01; 1; 台. 4; 全热交换式换气机BCF-3000DTB; 2; 台. 5; 风口/过滤网; 42; 个. 6; 风管; 411.27; m2. 7; 铜管; 107; m. ★5、考核表 考核内容; 分值（100分）; 考核标准; 问题描述; 得分. 1、建立健全各项管理制度、各岗位工作标准，并制定具体的落实措施和考核办法，建立12345考核台账。; 3; 1、制度、工作标准建立不完善扣0.5分/次。 2、没有制定具体的落实措施和考核办法扣0.5分/次。 3、规范工作流程，提升服务质量，力争不发生接诉，每发现一次投诉扣1分/次。. 2、专业管理人员和技术人员持证上岗。; 5; 专业管理人员及技术人员每发现1人无上岗证书扣1分/次。. 3、按岗位编制设置，安排上岗人数，上岗人数不得少于岗位编制人数。; 5; 岗位人数少于所核岗位编制数量，每出现一例扣1分/次。因上岗人数不足导致该岗位不能履行必要职责，并影响运行安全，此项考核全扣。. 4、上岗人员须了解岗位的 性质、熟悉岗位职责、内容 与关系等；熟练操作设施设 备，能独立处理岗位日常事 务；对岗位突发事件能作出恰当的处理。; 5; 未经岗前培训擅自上岗服务或操作设备；不能独立完成所在岗位所需的工作要求；出现突发事件在岗人员未按相关预案进行报告或先期处置；岗位所辖区域内设施设备、相关标识报修不及时；每出现一例扣1分/次。非该岗位工作人员擅自操作设 备，且造成安全隐患，每出现一例扣 2 分/次。. 5、员工劳动纪律。; 2; 每发现一起违纪现象扣1分/次,发生重大违纪全扣。. 6、建立24小时值班制度，接受甲方使用人对有关空调服务的报修、建议、问询、 质疑、投诉等各类信息的收集和反馈，并及时处理，有回访制度和记录。; 6; 值班制度不符合扣1分/次,发现一次处理不及时扣2分/次. 7、建立并落实维修服务承诺制，维修、急修及时率100%、返修率不高于2%,并有回访记录。; 6; 建立但未落实扣1分/次,未建立全扣；及时率每降低1个百分点扣1分/次,返修率不符合扣1分/次;回访记录不完整或无回访记录扣2分/次。. 8、定期召开安全教育培训会，有培训记录。; 3; 记录不齐全的每项扣1分/次。. 9、制冷季、供暖季温度达标。; 4; 依据《室内空气质量标准》在供暖季、制冷季进行温度测量，不符合标准时扣1分/次。. 10、制订设备安全运行、岗位责任制、定期巡回检查、维护保养、运行记录管理、维修档案等管理制度，并严格执行。; 6; 每发现下列一处不符合扣1分/次,扣完为止。 1、设备安全运行、维护保养制度； 2、年度设施设备维修养护计划； 3、设施设备台帐，便于查阅； 4、岗位制度； 5、各专业岗位人员配置方案； 6、设施设备巡检、运行、维修养护记录 ； 7、专业岗位配置符合合同、行业操作要求，现场操作人员持证件上岗； 8、设施设备标志管理符合规范，统一、完整，满足安全运行需要； 9、移动电动工具清单、计量用具清单，按规定检测； 10、排班、交接班记录； 11、突发事件应急物资； 12、弱电、避雷等安全系统运行正常 ； 13、设备机房有防小动物、防火等 安全措施。张贴设备系统图、应急预案流程图、特种作业人员资格证书 。. 11、设备及机房环境整洁，无杂物、灰尘，无鼠、虫害发生，机房环境符合设备要求。; 2; 每发现一处不符合扣1分/次。. 12、配备所需专业技术人员，严格执行操作规程，有各工种操作规程，特殊工种持证上岗。; 4; 每发现一处不符合扣1分/次。. 13、设备良好，运行正常，无重大管理责任事故。; 5; 不符合全扣。. 14、阀门：每日检查各个阀门，无跑、冒、滴、漏，无锈蚀，黄油保养及时有效。; 5; 发现一处不符合扣1分/次。. 15、空调机房、新风机房等地面整洁，无积水，无烟头等杂物，设备无灰尘; 4; 发现一处不符合扣1分/次。. 16、制定中央空调系统应急处理预案并上墙。; 5; 每发现一处不符扣1分/次。. 17、冷冻机组应保持清洁完整、无锈蚀、无泄漏、螺栓紧固，电气部分应保持于干 燥，无漏油、漏制冷剂，主机仪表显示状态正常。; 5; 每发现一处不符扣1分/次。. 18、水泵电机运行正常、电机温度、电控柜功能正常、无异常杂音及碰撞冲击声。; 5; 每发现一处不符扣1分/次。. 19、各种阀门开闭灵活、无漏水，管道保温层完好，无冷凝水。; 5; 每发现一处不符扣1分/次。. 20、空气处理器、风机盘管、管道系统正常工作，无漏水现象，水泵出口压力正常，水压波动在规定范围内。; 5; 每发现一处不符扣1分/次。. 21、空气处理器、风机盘管的过滤网定期进行清洗。; 6; 每发现一处不符扣1分/次。. 22、设备铭牌及各种标识清晰、有标牌和保养负责人。; 4; 每发现一处不符扣1分/次。. |

### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

/

### 3.2.4设施设备要求

采购包1：

/

### 3.2.5其他要求

采购包1：

1、供应商应编制维护服务方案，方案内容应包含：①人员配备；②质量管控措施；③设备抢修流程；④安全管控措施；⑤应急保障措施。 2、供应商应编制清洗消毒服务方案，方案内容应包含：①人员配备；②投入设施；③清洗消毒程序；④质量保证措施；⑤秩序维护。

### 3.3、商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

自合同签订之日起365日

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

四川轻化工大学宜宾校区、汇东校区、李白河校区

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

采购人将严格按照验收标准以采购文件服务内容及其他要求和相关行业标准为准，并按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件的要求组织验收。

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

#### 3.3.5支付约定

采购包1：付款条件说明：在完成清洗消毒（并出具空气质量检测合格的报告）和第一季度的维修、保养，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

采购包1：付款条件说明：采购人根据考核情况按季度支付，第二个季度维修、保养完成后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

采购包1：付款条件说明：采购人根据考核情况按季度支付，第三个季度维修、保养完成后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

采购包1：付款条件说明：采购人根据考核情况按季度支付，第四个季度维修、保养完成后，达到付款条件起30日，支付合同总金额的25.00%。

#### 3.3.6违约责任及解决争议的方法

采购包1：

如发生争议，通过相互协商解决纠纷；若协商不成，不愿调解的，可根据合同中规定的仲裁条款或双方在纠纷发生后达成的仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。

### 3.4其他要求

★1、合同签订：成交通知书发出之日起30日内。 ★2、付款方式：根据工作进度按季度付款，首次付款在完成清洗消毒（并出具空气质量检测合格的报告）和第一季度的维护、保养后支付至合同金额的25%；之后每季度维修维保工作完成后，支付当季应付合同金额，如维修、保养工作有不符合要求的扣分项，则在当季应付合同金额中扣除。 ★3、履约保证金为中标（成交）金额的3%。 交纳方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函或电子保单（函）等非现金形式提交。 交纳时间：成交通知书发放后，政府采购合同签订前。 退还时间及方式：履约保证金在履约验收合格后根据成交人申请，经采购人审核无误后30个工作日内无息退还。 ★4、合同期满后成交供应商需保证所有设备运行运行状况良好。 ★5、由于本次维保空调数量较多，供应商可根据自身情况自行决定是否踏勘现场，踏勘现场产生的费用问题和安全问题由供应商自行负责。 ★6、考核标准及结果运用(考核表详见“服务及要求”） 6.1每月进行考核，满分为100分，以连续3个月的考核得分平均值作为考核支付依据： （1）考核平均得分在90分及以上的，全额支付相应服务费； （2）考核平均得分在90分以下、80 分以上含80 分（90 分以下，每低1 分扣1000.00 元），整改合格后支付经扣款后的实际服务费； （3）考核平均得分在80 分以下、70 分以上含70 分（80 分以下，每低1 分扣2000.00元），整改合格后支付经扣款后的实际服务费； （4）考核平均得分在70 分以下（70 分以下，每低1分扣3000.00 元），整改合格后支付经扣款后的实际服务费； 6.2连续两个月考核70分以下，采购人有权单方面终止服务合同，不再支付服务费用，并由供应商承担由此引起的一切责任和费用。