采购项目内容及商务要求
一、项目概述
四川轻化工大学汇东校区科学会堂舞台设备维修维护采购项目，其中主要涉及到灯光、音箱、舞台机械的维护保养维修及更换等内容，重在解决汇东科学会堂舞台设施设备所存在的安全隐患。

★二、采购标的

	标的号
	标的名称
	服务期限
	备注

	1
	汇东校区科学会堂舞台设备维修维护采购项目
	自签订合同后一个月内或项目预算用完为止。
	


★三、服务内容及要求

1、供应商可自行前往现场勘查，采购人不予组织，若因供应商未自行进行现场勘测造成的损失，由供应商自行承担相应后果。

2、本次设施设备的维护改造不得变更原有使用功能、要求。

3、舞台机械实施服务要求：舞台升降及控制系统应根据第三方安全评估报告（详见附件，附件内容仅供参考，以采购人实际需求为准）、设备维修清单内容和国家安全标准，针对有安全问题的灯杆、钢丝绳等一系列老旧和存在安全隐患的东西进行维修、更换及加固，对控制系统所存在的安全隐患进行维修，确保安全用电和正常使用严格按照安装要求进行，确保机械的使用安全，解决舞台机械所存在的安全隐患。

4、舞台灯光实施服务要求：线路及灯光设备更换应针对灯光系统所有老旧线路和设备严格按照清单所要求的材质和安全标准进行更换。并对其进行加固，确保信号和电路连接正常，彻底解决其中所存在的安全隐患。

5、舞台音响实施服务要求：音响系统线路更换应根据现场勘测、第三方安全评估报告（详见附件，附件内容仅供参考，以采购人实际需求为准）、设备维修清单和国家安全标准，对存在安全隐患的线路进行更换，确保解决其所存在的安全隐患。

6、现场材料和设备由现场代表和供应商双方共同确认签字后方可投入使用。开箱验收时，需按维修清单，对设备材料进行清查，对设备进行外观检查，包括设备规格、型号是否符合订货要求，随机文件、合格证、原产地证明是否齐全，检查无误后做好记录。

8、项目实施前后所产生的废料和垃圾须按照学校和国家要求由供应商进行处理，所产生的费用由供应商自行承担。

9、做到文明施工，安全施工，保持场内卫生，及时清理工业垃圾。现场需配备相关资质的安全员，如造成的一切损失，由供应商自行承担全部责任及相关赔偿。

10、供应商投标时应提供拟安排的相关特种作业人员的操作证，包括但不限于电工证、焊工证、高空作业证；（提供相关证书影印件）
维修清单附件

	序号
	名称
	规格/参数/要求
	数量
	单位
	综合单价/元（含施工费用）
	备注

	1
	低烟无卤阻燃电源线
	1、规格：3*4mm WDZ-RYJY（铜芯低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘及护套软电缆电线）。
2、含安装所需铜鼻子、接线端子等一切配件。
3、符合国家标准（JB/T10491-2022）。
	5200
	米
	12
	灯光部分

	2
	低烟无卤阻燃电源线
	1、规格：3*2.5mm+1*1.5mm WDZ-RYJY（铜芯低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘及护套软电缆线）。
2、含安装所需铜鼻子、接线端子等一切配件。
3、符合国家标准（JB/T 10491-2022）。
	1000
	米
	9
	舞台机械部分

	3
	低烟无卤阻燃电源线
	1、规格：3*0.75mm WDZ-RYJY（铜芯低烟无卤阻燃交联聚烯烃绝缘及护套软电缆电线）。

2、含安装所需铜鼻子、接线端子等一切配件。

3、符合国家标准（JB/T 10491-2022）。
	1100
	米
	5
	舞台机械部分

	4
	桥架
	1、规格：CT100×100mm 。

2、含安装所需连接片、跨接线等一切配件。

3、符合国家标准（JB/T 10216-2013。）
	120
	米
	15
	其他

	5
	桥架
	1、规格：CT300×100mm 。

2、含安装所需连接片、跨接线等一切配件。

3、符合国家标准（JB/T 10216-2013）。
	30
	米
	26
	其他

	6
	紧定管
	1、规格：JDG25（套接紧定式镀锌钢导管）。

2、含安装所需直通、底盒、弯头、跨接线等一切配件。

3、符合国家标准（GB/T20041.21-2017）。
	80
	米
	6
	其他

	7
	低烟无卤阻燃电缆
	1、规格：WDZ-YJV/WDZ-YJY 4*35mm+1*25mm。

2、含安装所需铜鼻子、接线端子等一切配件。

3、符合国家标准（JB/T 10491-2022）。
	15
	米
	152
	灯光部分

	8
	低烟无卤阻燃DMX512灯光控制线
	1、低烟无卤阻燃专业的DMX512信号控制线缆。

2、符合标准：阻燃GB/T18380.22-2008 低烟GB/T 17651.2-2021无卤GB/T 17650.1-2021 GB/T 17650.2-2021 。
3、导体截面积：2×0.22mm2（24AWG）。

4、覆盖率90%镀锡无氧铜丝编织屏蔽+铝箔屏蔽+镀锡无氧铜丝绞合地线。

5、标称特性阻抗：120Ω。
	2500
	米
	7
	灯光部分

	9
	低烟无卤阻燃六类网线
	1、低烟无卤六类非屏蔽网线。

2、符合阻燃标准。

3、低烟无卤护套。

4、线规：23AWG。

5、标称护套外径：6.3mm。

6、满足YD/T 1019-2023 标准。
	15
	箱
	880
	其他

	10
	低烟无卤阻燃专业音箱线
	1、低烟无卤阻燃护套绞形扬声器线缆。

2、符合标准：阻燃GB/T18380.12-2022。

低烟GB/T 17651.2-2021无卤GB/T 17650.1-2021 ，GB/T17650.2-2021

3、导体截面积：2×2.5mm2（14AWG)

4、标称护套外径：9.0mm

5、标称导体直流电阻（20°℃）：6.9Q/km
	400
	米
	11
	音响部分

	11
	低烟无卤阻燃专业音箱线
	1、低烟无卤阻燃护套绞形扬声器线缆。

2、符合标准：阻燃GB/T 18380.12-2022。

低烟GB/T 17651.2-2021无卤GB/T 17650.1-2021 ，GB/T 17650.2-2021 。

3、导体截面积：2×4.0mm2（12AWG）。

4、标称护套外径：11.2mm。

5、标称导体直流电阻（20℃）：4.31Ω/km
	120
	米
	15
	音响部分

	12
	低烟无卤阻燃专业音箱线
	1、低烟无卤阻燃护套绞形扬声器线缆

2、符合标准：阻燃GB/T 18380.12-2022低烟GB/T 17651.2-2021无卤GB/T 17650.1-2021 ，GB/T 17650.2-2021 

3、导体截面积：4×4.0mm2(12AWG)

4、标称护套外径：13.6mm

5、标称导体直流电阻（20℃）：4.31Ω /km
	300
	米
	20
	音响部分

	13
	链条式起重葫芦
	1、规格：2T/15M，单链条

2、含安装所需钢丝绳（安全系数不小于5）、千斤带等一切配件
	2
	套
	1116
	音响部分

	14
	舞台灯光、音频接插件
	1、主要包括灯光电源的防水插、胶木插、信号卡农接头；音频SPEAKON插头、PDU、信号卡农接头、6.35mm接头等一切配件
	1
	批
	2880
	其他

	15
	LED成像灯
	1、超高亮度，COB集成光源LED，≥200W，色温3200K（5600K）；

2、显色性指数≥95，光通量≥11800lm，10米照度≥1200lx；

3、控制：RDM、1/4DMX通道可选，LCD显示屏，4种调光曲线可选择，主从机同步，单独自走；

4、刷新频率：1200Hz-20000Hz可选；

5、光束角度：19/26/36/50度（可选）；

6、产品符合GB/T 7000.1-2023

《灯具　第1部分：一般要求与试验》、GB/T 7000.217-2023
《灯具　第2-17部分：特殊要求　舞台灯光、电视、电影及摄影场所(室内外)用灯具》、GB 17625.1-2022《电磁兼容　限值　谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》安全性要求
	20
	台
	2268
	灯光部分

	16
	灯泡
	1、配套珠江PR-2805M使用的灯泡
	10
	个
	1280
	灯光部分

	17
	灯泡
	1、配套珠江XR-330使用的灯泡
	10
	个
	480
	灯光部分

	18
	灯泡
	1、配套珠江PR-5000使用的灯泡
	10
	个
	1600
	灯光部分

	19
	拆除、清运
	1、原有线缆、管线等拆除、清运

2、原有机柜内线缆、管线拆除、清运
	1
	项
	3200
	其他

	20
	音箱维修
	1、维修4只12寸返听音箱单元、5只台唇音箱单元、2只超低音音箱单元

2、嵌入式音箱拆装、透声面罩重新定做
	1
	项
	3200
	音响部分

	21
	调音台维修
	1、调音台两路推子电动马达故障的更换和维修，增益旋钮的维修和更换

2、系统死机的调试和解决

3、拆装维修之后内部的清理、维护及复原
	1
	项
	2000
	音响部分

	21
	音频、灯光系统二次调试
	1、音视频系统的调试，确保音视频系统正常使用

2.出具调试报告
	1
	项
	5760
	其他

	22
	特种设备齿轮润滑油
	1、润滑油规格：CDK-320

2、总计18台，共计不少于100升

3、包含更换润滑油所需的放油螺丝、密封、加注设备等配套辅材
	1
	项
	27200
	舞台机械部分

	23
	限位、冲顶保护开关
	1、限位、冲顶保护开关全部更换

2、实现限位、冲顶保护功能
	1
	套
	2852
	舞台机械部分

	24
	对开大幕
	1、维修对开大幕电机、幕轨、滑车
	1
	项
	3200
	舞台机械部分

	25
	控制系统
	1、改造吊杆机械控制柜，共计19路控制系统。
2、更换继电器19个，交流接触器19个，空开21个等其他一切需改造。
3、线缆全部拆除重新二次接线
	1
	项
	12960
	舞台机械部分

	26
	钢丝绳
	1、规格：φ5mm
2、安全系数不小于5
3、符合国家规范（WH/T 28-2007）
	4000
	米
	5
	舞台机械部分

	27
	链接调节配件
	1、抱卡*2（304不锈钢） 调节花篮*1（45号钢） 鸡芯环*1（不锈钢） 卸扣*1（不锈钢）

2、所用配件应符合国家规范
	80
	套
	58
	舞台机械部分

	28
	内置式排绳器
	1、钢绳排绳器（不锈钢加橡胶导轮根据现场测量进行定做）

2、减少和降低钢丝绳磨损
	18
	套
	1296
	舞台机械部分

	29
	滑轮组
	1、不锈钢

2、满足使用需求，实现钢丝绳与其他结构无干涉
	8
	套
	480
	舞台机械部分

	29
	标识吊牌
	1、吊杆吊牌（10x10cm亚克力板双面），机器信息牌（5x5cm黑胶车贴），控制系统按钮提示标识（3x3cm黑胶车贴）
	18
	处
	120
	舞台机械部分

	30
	钢结构加固
	1、舞台左右两方爬梯制作及加固

2、根据规范45°斜角，加装拦网和扶手架
	2
	处
	1440
	舞台机械部分

	31
	锈蚀结构除尘、除锈、喷漆
	1、舞台上方及左右所有钢结构、滑轮安装版等进行手工除锈，涂刷防锈漆及面漆
	1
	项
	3280
	舞台机械部分


★四、商务要求
1、合同签订：成交通知书发出之日起30日内。
2、服务期限：自签订合同后一个月内或项目预算用完为止。

3、服务地点：四川轻化工大学汇东校区科学会堂内。
4、报价要求：供应商报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现（包含材料、运输、人工、税费等所有费用），采购人不再另行向成交供应商支付任何费用；

5、结算方式：根据成交供应商为采购人实施服务所消耗的维修材料清单中的材料，经双方确认后据实结算。

6、付款方式：供应商开具相应金额的正式增值税发票，采购人收到发票后10个工作日内向供应商支付实际金额。

7、履约保证金：

金    额：合同总金额的 10 %。

交款方式：履约保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构/担保机构出具的保函等非现金形式提交（包括网银转账，电汇等方式）。

收款名称:签订合同前由采购人确定

开户行:签订合同前由采购人确定

开户行行号: 签订合同前由采购人确定

账号: 签订合同前由采购人确定

交款时间：成交通知书发放后，合同签订前。

履约保证金退还方式：非现金形式无息退还。

履约保证金退还时间：合同终止时，如成交中已完全履行合同且完清费用或承担责任，在办理完成移交手续后，采购人于3个月后以银行转账方式无息退还成交供应商履约保证金。履约期间如成交供应商提前终止协议将扣除中选（成交）金额的20%作为违约金扣除。

履约保证金不予退还情形：履约期内成交供应商没有按合同约定履行合同事项。

8、验收方式和标准

（1）验收标准：参照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）文件和根据《四川轻化工大学采购项目验收管理办法》的要求验收。

（2）验收方式：详见服务内容和标准。

9、其他事宜：其他未尽事宜由采购人与成交供应商双方在采购合同中详细约定。
说明：本章中以“★”标示的内容为本次采购项目的实质性要求，供应商如不满足将作无效响应处理。

